4"
Super nerđajući 
1  PSC
Potopni motori
Kvaliteta u bunaru

Franklin Electric 4" PSC motori u košuljici proizvedeni su prema ISO 9001 standardima, a služe za rad s konstantnim (dvojnim?) kondenzatorom (split capacitor) i preopterećenjem. Motor osigurava dogovječan rad bez održavanja uz dobro ponašanje pri niskom naponu i uz visoki zakretni moment.

Prednosti proizvoda:
. Hermetički zabrtvljen stator. Samoobnavljajuća smola u statoru sprečava 
  pregaranje motora
. Izvedba visoke električne učinkovitosti (niski troškovi rada, temperatura 
  namotaja hladnjaka
. Zamjenjivi "Water Bloc" priključak strujnog voda
. Materijal kabela prema propisima za pitku vodu (odobreno od KTW)
. Vodom podmazivani radijalni i odrivni ležajevi
. Svi motori prethodno napunjeni i 100% ispitani
. Izvedba s vodenim punjenjem, koja ne izaziva zagađenje

Tehnička specifikacija
Standardni motor
. 4" NEMA prirubnica
. Smjer vrtnje: Suprotno kazaljci sata gledano od kraja osovine
. Stupanj zaštite: IP 68
. Izolacija: Klasa B
. Nazivna okolna temperatura: maks. 30 C
. Rashladni protok: min 8 cm/sec
. Broj startanja na sat: 20
. Montaža: okomito/vodoravno
. Tolerancija napona: +6% / -10% U
. Zaštita motora: Odabrati termička preopterećenja prema EN 60947-4-1
  Vrijeme isključenja   10 sec kod 5 x I

Opcije
. Kabel za motor VDE, odobren od KTW (1,5 m, mogućnost i drugih dužina)
. Ugrađen gromobran
. Ugrađena zaštita od preopterećenja (0,25... 1,50 kW)