8" 
Motor s košuljicom
Potopni motori
Kvaliteta u bunaru

Franklin Electric 8" motori s košuljicom, proizvedeni prema standardima ISO
9001, predstavljaju kvalitetan pogon za vaše potopne pumpe. Vodom podmazivani odrivni i radijalni ležajevi omogućavaju dugovječan rad potopnih motora bez potrebe za održavanjem. Kao opcija u slučajevima prisutnosti pijeska, postoji sistem brtvljenja Sand Fighter.

Prednosti proizvoda:
.  Hermetički zabrtvljen stator . Samoobnavljajuća smola u statoru sprečava 
   pregaranje motora.
.  Zamjenjivi "Water Bloc" priključak strujnog voda
.  Materijal kabela prema propisima za pitku vodu (odobren od KTW)
.  Odbacivač pijeska i osovinska brtva za visoki učinak u pijesku
.  Izvedba visoke električne učinkovitosti za niske troškove rada
.  Svi motori prethodno napunjeni i 100% ispitani
.  Izvedba s vodenim punjenjem koje ne zagađuje

Tehnička specifikacija - Standardni motor
.  30....130 kW
.  8" NEMA prirubnica
.  Zaštita IP 68
.  Broj startanja na sat: maks.20
.  Montažni položaj: Okomito/vodoravno
.  Standardni napon: 380-415V/50Hz
   Tolerancija napona +6% / -10% (Standard:415+6%=440V, 380-10%=342V)
.  Zaštita motora: Odabrati termička preopterećenja prema EN 60947-4-1, klasa 
   isključenja 10 ili 10A, vrijeme isključenja   10s kod 5xI
.  Nazivna temperatura okoline: 30  C
.  Rashladni protok: min. 16cm/sec
.  Ugrađen "Subtrol" toplinski senzor, do 110 kW
.  Strujni vod do motora 8 m dužine (odobreno od KTW)

Opcije
. Drugi naponi
. Motori u kompletu 316SS
. PT 100 toplinski senzor (prodaje se zasebno)
. "Sand Fighter" motor sa SiC mehaničkom brtvom
. Strujni vodovi raznih dužina do 50 m
.     - start (položaj kablova 90  )